別紙４

ＬＥＤ照明仕様書

牟岐町街路灯LED化事業において導入するLED照明器具の技術基準は以下の通りとし、同時に二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（LED照明導入促進事業）交付規定内の、別添資料「地域におけるLED照明導入促進事業におけるLED照明技術基準」を満たすものとする。

１．ＬＥＤ防犯灯器具技術基準

（１）適用範囲

本基準は、白色系LEDﾓｼﾞｭｰﾙを光源としたLED防犯照明器具（以下、「器具」という。）に適用する。器具は専用に設計されたLEDﾓｼﾞｭｰﾙを使用したもので、従来の蛍光灯等の器具に管型LEDを取り付けたものは適用外とする。

（２）適用規格

器具は、次の規格に示す必要性能を満たす他、本基準に示す事項を満足すること。

ただし、規定事項に関し重複する項目がある場合には本基準を優先とする。

- 適用規格

ア　JIS C8105-1:2017 照明器具－第1部 安全性要求事項通則

イ　JIS C8105-3:2011 照明器具－第3部 性能要求事項通則

ウ　JIS C8153:2015 LEDモジュール用制御装置－性能要求事項

エ　JIS C8154:2015 一般照明用LEDモジュール－安全仕様

オ　JIEG-001(2013) 照明学会・技術指針 照明設計の保守率と保守計画 第3版

カ　電気用品安全法(別表8)

キ　JIS C8152-1:2014 照明用白色発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED)の測光方法－第1部：LEDﾊﾟｯｹｰｼﾞ

ク　JIS C8152-2:2014 照明用白色発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ（LED）の測光方法－第2部：LEDﾓｼﾞｭｰﾙ及

びLEDﾗｲﾄｴﾝｼﾞﾝ

ケ　SES E1901-4: 2015 防犯灯の照度基準（日本防犯設備協会技術標準）

コ　JIS C61000-3-2: 2011 電磁両立性－第 3-2 部：限度値－高調波電流発生限度値

（1 相当たりの入力電流が 20 A 以下の機器）

サ　JIS C61000-4-5: 2009 電磁両立性－第 4-5 部：試験及び測定技術－サージイミュニ

ティ試験

シ　JIL 5004:2015 日本照明器具工業会規格 公共施設用照明器具

ス　光害対策ガイドライン（「街路照明器具のガイド」）:平成18年12月 環境省

（３）技術基準

器具の構造、配光（光の形状と明るさ）及び光特性等については、以下の項目を満足すること。

- 構造等

器具は、およそ15年（設計寿命6万時間相当）の耐用年数を有し屋外環境での使用に耐

え得る構造とすること。

ア　器具取付部は腐蝕および、振動に考慮した材質とする。

イ　器具には自動点滅器を接続する（又はその機能を内蔵する）こと。その基準は点灯照度:5～100lx、消灯照度:点灯照度の5倍以下（JIS C 8369；2015 8.5点滅動作試験)を満たすこと。

ウ　器具にはLED制御装置を内蔵していること。

エ　器具は、取付バンドを用いて電力柱又は鋼管ポールに取り付けができること。

オ　器具は、電力柱などの取付部から 10cm 離れた位置で 105kg の静荷重に耐えることができること。また、使用する管轄内の電力会社等で規定された値がある場合には、その値に耐えることができること。

カ　器具は、防塵防水性能 IP23 以上を満たしていること。

キ　電波障害の発生が抑制されている器具であること。（表1）

ク　器具は、落雷による故障発生の低減を目的に電源線と筐体との間に15kVのｻｰｼﾞ電圧を

印加しても故障が無く、再使用が可能であること。

表1

| 項目 | 基準値 |
| --- | --- |
|  | 周波数範囲 | 限度値 |
| 雑音端子電圧 | 526.5kHz～5MHz | 56dB以下 |
|  | 5MHz～30MHz | 60dB以下 |
| 雑音電力 | 30MHz～300MHz | 55dB以下 |

- 配光

配光（光の形状と明るさ）については、以下の項目を満足すること。

ア　（公社）日本防犯設備協会が定める「防犯灯の照度基準（SES E1901-4：2015）」の表１のクラスＢ＋の照度基準を満足すること。

イ　周囲への不必要な漏れ光を避けるため、器具水平状態において上方光束比５％以下であること。

- 光特性

光特性については、以下の項目を満足すること。

ア　器具の相関色温度は4,600～8,000K（JIL 5004:2015）、平均演色評価数は65以上（JIL 5004:2015）を満たすこと。

イ　固有エネルギー消費効率は、70lm/W以上を満たしていること。

- 電磁両立性

電磁両立性については、耐雷サージはクラスX（大地間：15kV、線間：2kV）（JIS

C61000-4-5:2009）を満たすこと。高調波電流は、JIS C 61000-3-2:2011を満たすこと。

２．ＬＥＤ道路照明器具技術基準

（１）適用範囲

本基準は、白色系LEDモジュールを光源としたLED道路照明器具（以下、「器具」）に適用する。器具は専用に設計されたLEDモジュールを使用したもので、LED制御装置と組み合わせて器具に内臓したものとする。（ランプのみの交換は適用外とする）

（２）適用規格

器具は、次の規格に示す必要性能を満たす他、本基準に示す事項を満足すること。ただし、規定事項に関し重複する項目がある場合には本基準を優先とする。

- 適用規格

ア　JIS C8105-1:2017 照明器具－第1部 安全性要求事項通則

イ　JIS C8105-2-3:2011 照明器具-第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要

求事項

ウ　JIS C8105-3:2011 照明器具－第3部 性能要求事項通則

エ　JIS C8131:2013 道路照明器具

オ　JIS C8147-1:2017 ランプ制御装置-第1部：通則及び安全性別要求事項

カ　JIS C8147-2-13:2017 ランプ制御装置—2-13部：直流又は交流電源用LEDモジュール

用制御装置の個別要求事項

キ　JIS C8152-2:2014 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第1部:LEDﾊﾟｯｹｰｼﾞ

ク　JIS C8152-2:2014 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第2部:LEDモジュ

ールおよびLEDライトエンジン

ケ　JIS C8153:2015 LEDモジュール用制御装置－性能要求事項

コ　JIS C8154:2015 一般照明用LEDモジュール－安全仕様

サ　JIS C8155:2010 一般照明用LEDモジュール－性能要求事項

シ　JIS C 61000-3-2:2011 電磁両立性－第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値

（１相当たりの入力電流が20VA以下の機器）

ス　電気用品安全法

セ　道路照明施設設置基準・同解説　平成19年10月　(社)日本道路協会

ソ　道路・トンネル照明器材仕様書　平成20年改訂　(一社)建設電気技術協会

タ　LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）　平成27年3月　国土交通省

（３）技術基準

器具の構造及び配光（光の形状と明るさ）については、以下の項目を満足すること。

- 構造

器具は、およそ15年（設計寿命6万時間相当）の耐用年数を有し屋外環境での仕様

に耐える構造とすること。

ア　照明用ポールとの接合部は、振動に考慮した構造とする。

イ　器具には、LEDモジュール及びLED制御装置が内臓されていること。

ウ　既設器具よりも器具受圧面積が大きい場合には、JIL 1003：2009「照明用ポール強

度計算基準」に規定する所定の計算を行いポール強度の確認を行うこと。

エ　器具は、風速60m/sに耐えうる構造とすること。

オ　器具は、ワイヤーなどによる落下防止の対策を講じること。

カ　電波障害の発生が抑制されている器具であること。（表１）

キ　器具は、落雷による故障発生の低減を目的に電源線と筐体との間に15kVのサージ

電圧を印加しても故障がなく、再使用が可能であること。

表1

| 項目 | 基準値 |
| --- | --- |
|  | 周波数範囲 | 限度値 |
| 雑音端子電圧 | 526.5kHz～5MHz | 56dB以下 |
|  | 5MHz～30MHz | 60dB以下 |
| 雑音電力 | 30MHz～300MHz | 55dB以下 |

- 配光

カットオフ配光とし、下記を満足すること。

ア　平均路面輝度における1台当たりの皮相電力については、0.7cd/㎡:80VA以下、

0.5cd/㎡:60VA以下が望ましい。

イ　その他の性能については、「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）平成27

年3月国土交通省」を満足すること。

３．その他

- 器具メーカーは、屋外用照明器具の製造・販売の実績が10年以上あること。

- 器具メーカーは、LED照明器具の製造・販売の実績が5年以上あること。

- 器具メーカーは、日本国内に本社があること。